福建片仔癀化妆品有限公司

工艺管线采购、安装

报 价 邀 请 书

（第二次招标）

编号：FJPZH-GCSB-2019-03

福建片仔癀化妆品有限公司

2019年 7月10日

目录

第一部分 报价邀请

第二部分 招标须知

第三部分 技术规范及要求

第四部分 附件

第一部分 报价邀请

本公司由于生产需要，拟进行一批工艺管线设计、采购、安装。为保证公开、公平、公正的原则，拟对该套工艺管线采用邀请招标形式来确定设计及安装单位，欢迎满足以下要求的单位前来投标。

重要提示：请关注投标的各条款，严格按条款要求制作投标书。特别“招标须知”的3.4条款。

1. 招标内容：

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 服务内容 | 交货 地点 | 最高 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺 管线 | 一套 | 技术规范及要求。 | 福建片仔癀化妆品有限公司指定地点。 | 35万元 |  |

注：本项目按合同包进行评标与授标。投标人必须对同一个合同包中的全部货

物与服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。最高限价含9%增值税。

2. 合格投标人资格条件

2.1．投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有市场监督管

理局颁发营业执照；

2.2．投标人必须提供相应特种设备设计许可证（GC2以上），提供复印件加盖

公章；

2.3．投标人必须持有特种设备安装改造维修许可证（GC2以上）,提供复印件加

盖公章；

2.4．投标人代表及法定代表人的身份证复印件加盖公章；

2.5．法定代表人授权书原件(投标人代表是法定代表人无需)；

3. 凡愿意参加投标的投标人，请认真阅读理解招标文件精神，对本次招标提出

询问，请在投标截止日（2019年7月17 日）前与福建片仔癀化妆品有限公司

工程设备部联系，解释权归福建片仔癀化妆品有限公司所有。

联系人：周明辉       吴俊煌

电  话：0596—2633320/2302013

传  真：0596－2630270

4. 投标人应在2019年7月17日下午17：00时以前将密封的投标文件送至福

建片仔癀化品有限公司企管部封存。（亲自送达或邮件均可）

5. 我公司将于报价截止期后 10 个工作日内在福建片仔癀化妆品有限公司办

公楼会议室开标。

6. 逾期送达或未按规定编制的投标文件恕不接受。

8. 联系寄件单位、地址、电话

福建片仔癀化妆品有限公司企管部

联系人：陈欣瑜  电话0596-2303100；

地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号；

邮编：363000；

第二部分 招　标　须　知

1. 为了确保工艺管线的设计、采购、安装质量，合理降低成本，提高投资效益，

结合本公司实际情况和本次项目的特点，我公司本着平等互利，公平竞争原则，

欢迎合格投标人根据招标文件要求，对本次项目进行投标。

2. 招标文件解释：

2.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有资料，我公司将拒绝未按招标文件的要

求提供的全部资料。

2.2任何要求对招标文件提出澄清的投标人，应在投标截止日前以书面形式（传

真也可以）送达我公司，我公司将以书面形式予以及时答复，在投标截止时间

前，我公司可补充和修改招标文件，并以传真的形式给予通知。

3. 招标文件的编制及说明

3.1投标人应按招标文件中的规定完整地组织材料，所出具的文件资料应真实可

靠，如有弄虚作假，我公司有权取消其投标资格。

3.2投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文

件的一部份。

3.3投标人报价的计算依据是到我司现场确认和我司提供的材料预算清单及要

求。如出现漏报、错报导致报价不准确，后果投标人自负。

3.4报价清单应单独装订密封，并在封面写明“项目名称报价清单”，在开标日

期前和合格投标人不足3家前“不准启封字样”。

3.5投标人准备的投标文件均须打印并由经授权的投标人全权代表签字，并要盖

单位公章，若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

4. 投标文件递交

4.1投标人应将投标文件以内外信封密封，内信封写明项目名称，并在封口处标

明：在开标日期前“不准启封字样”，外信封还需注明投标人单位名称、地址、

联系人和电话号码。

4.2所有投标文件必须按报价邀请中规定的时间递交，拒绝接收在递交投标文件

的截止时间后交的投标文件。

5. 我公司在“报价邀请”规定的时间和地点开标。

6. 投标书要求有以下内容：

6.1项目总交货期。

6.2项目的付款方式。

6.3标书内应有企业营业执照复印件（经有效年检）、税务登记证复印件、投标

代表的法定代表人授权书原件（法人代表参加可以不需此件）、投标代表的有

效身份证复印件、组织机构代码复印件，投标书须有本单位盖章和投标代表的

签字。

7.本项目招标实行业主负责制，由我公司评标小组组织评标，在公正、合理、

平等的基础上，首先检查投标书密封状况是否符合规定，确认无误后由评标小

组组织拆封并对投标文件进行资格性审查，然后将投标人名称、报价，记录在

案，符合要求的为合格投标候选单位，不符合要求的将作为不合格的投标候选

单位。开标后，任何人都不得更改其投标内容，尤其是标价和其他主要部分，

开标人员可以登记疑点和作一般性的说明。

投标文件属下列情况之一的，应当视为无效投标文件：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8. 为确保本次招标的公正性，防止串标、围标，我公司根据市场询价，做出本

项目最高控制价，投标方的投标价大于（不含等于）最高控制价，我公司有权

将其投标价按无效处理，不作为合格的投标候选人。

9. 评标小组完成资格评审后，对符合要求的投标人按投标总价格由低到高排

序，排序在前的一至三个投标人分别为第一、第二、第三中标候选人，并报我

公司领导认定后确定中标人。开标后由评标小组负责在三个工作日内通知所有

投标人评标结果。

10. 中标人须在规定时间内办妥所需手续并与我公司签定合同，招标文件与投

标文件，均为合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力，合同的实质性条

款的内容必须与招标文件相一致。

11. 中标人合同签定后，我公司7个工作日内支付30%合同款作为定金，工艺管线到位安装完成，特检部门验收合格后7个工作日内支付60%合同款，保修

期（一年）满后7个工作日内支付10%合同款。

12. 中标单位应按所报交货期如期完成，安装交货期如延误则按日1000元向我

方支付违约金（我方原因除外），提前不奖励。延期交货时间满一个月，我方

有权解除合同，并向我方支付双倍定金。

13. 本项目以根据材料费用总价（按实增减）加人工费（包干），人工费包括

工艺管线设计费、安装费、吊装费、脚手架费、一年免费保修、运输费、运保

费、验收费、税费、现场工地管理费、报检等不可预见一切费用。除我公司提

出变更允许，中标单位不得任意更改，

14．本次招标，参加投标人须有3家以上（含3家）符合条件才能开标，开标

后合格投标单位少于3家时，由评标小组裁定是否继续开标。

15. 投标文件正本一份，必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，

加盖骑缝章，封面须加盖公章，未按上述要求编制或提交投标文件的，其投标

将被视为无效投标。

16. 售后服务要求：

16.1安装和调试：中标方负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格；

16.2验收标准和验收方法：

初验收：配置齐全，完好，规格数量准确无误，由中标方会同我方进行验收。

终验收：安装完成，经市特检部门验收合格，取得使用登记证书。

16.3质量保修期：保修期至少为1年，时间从特检部门验收合格取得合格证书

后算起。

16.4故障响应时间：在保修期内，工艺管线出现质量问题或故障时，中标方应

在2小时内到达现场排除故障，若超过2小时，每超过2小时扣人民币500元

的质保金。

17．废标

在招标采购过程中，出现下列情形之一的，视为废标：

（1）投标截止时间结束后投标人不足三家的；

（2）符合条件的投标人或者投标文件对招标文件作实质响应的投标人不足三

家，评标小组裁定不继续开标的；

（3）出现影响招标采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的报价均超过了招标采购控制价；

（5）因重大变故，招标采购任务取消的。

废标后，我公司将废标理由通知所有投标人。

18．重新招标。

（1）出现上述第17条第（1）至第（4）项情形的，我公司将重新招标。重新

招标的公告时间可能适当缩短，但最短不会少于三个工作日。重新招标后，仍

未能成功的，由招标小组决定采购方式。

（2）出现上述第17条第（1）项情形的，经投标单位同意不修改的情况下，原

标书在重新招标中可继续有效。

第三部分  技术规范、要求及其它

1.技术规范、制造标准等: 按照国家或行业现行有关设计、安装、使用、检验等标准规范；

2.工艺管道技术要求：

2.1.管道组成件的制造商，应具有《压力管道元件制造单位安全注册证书》；

2.2.管道组成件必须具有制造商的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准的规定；

2.3.管道组成件应符合设计文件的规定，并按国家现行标准进行外观检验，不合格者不得使用；

2.4.对坡降有要求的管道，详见设备PID图。其余管道应按下列要求施工。

自流管沿介质流向坡降（正坡），压力管可沿介质流向正反坡降。坡度应符合以下要求：

蒸汽管道：正坡 ≥0.003（在管道最低处应设疏水装置）,反坡 ≥0.005；

生产供水管、回水管、压缩空气管、真空管：正反坡 ≥0.003；

自流凝结水管：正坡 ≥0.005；物料（产品）管道：正反坡 ≥0.003；

其它介质管道：正反坡 ≥0.003。

2.2.5管道穿楼板或墙应设穿墙套管。

套管的内径大于管道外径40mm，两端伸处楼板或墙面50mm；安装完毕后墙缝应用纸筋石灰或混凝土填实；套管与管道之间的缝隙须用防火填料封堵。

2.5. 管道连接一般可按照下列原则：

2.5.1与设备接口和阀门连接的法兰或螺纹管件，其压力等级与连接尺寸均须与设备、阀门相适应。

2.5.2其他拆卸不频繁的管道，如蒸汽、冷凝水、真空、压缩空气等管道，可尽量采用焊接。

2.5.3各种管道弯头，尽可能采用冲压弯和煨弯，煨弯半径一般不应小于4D。

2.6. 阀门安装可按照下列原则：

2.6.1阀门安装前应先经清洗。

2.6.2按GB50235-2010要求，阀门每批抽查10%（且不得少于1只），进行壳体压力试验和密封试验，合格后再进行安装

2. 6.3安全阀、压力表须经校验后再安装。

2.6.4阀门、疏水器和节流装置应注意方向，需与介质方向一致。

2.6.5阀门安装一般距地面1.0~1.5米，尽量考虑操作方便。

2. 7. 管道焊接

2. 7.1不锈钢管道采用钨极氩弧焊（内部充氩保护）。内壁错边量小于壁厚的10%。

2.7.2当管道之间、管道和管件之间内外壁不等厚时，按GB50235-2010的要求进行机加工整修。

2.7.3焊接完成后立即去除渣皮、飞溅物，清理干净焊缝表面，然后进行焊缝外观检查。焊缝的外观质量应符合GB50236的有关规定。

2.8. 管道支架间距可参照下表的规定。

管道支吊架最大间距表		单位：m

| 管道 | 公称直径 | 液体管道(m) |  | 气体管道(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | DN(mm) | 不保温 | 保温 | 不保温 | 保温 |
| 钢管 | 15 20 25 32 40 50 65 80 100 | 3.0 3.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 | 2.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 | 3.5 4.0 5.0 5.5 6.5 7.5 9.0 10.0 11.0 | 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 |

2.9. 管道试压

压力试验应根据国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010的有关规定进行。

2.10.管道系统的吹扫和清洗

管道吹扫应根据国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010的有关规定进行。

2.10.1去离子水管道和物料管道清洗前需进行脱脂处理。

2.10.2不锈钢管道采用酸洗清洗。

2.11. 管道的保温按以下标准执行：

2.11.1 GB4272-2008		设备及管道保温技术通则

2.11.2 GB50126-2008		工业设备及管道绝热工程施工规范

2.11.3 GB50185-2010		工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准

2.11.4. 管道保温材料：硅酸棉，厚度：50mm，外壳为0.4mm不锈钢板；

2.12. 管道漆色

管道及其绝热保护层的涂漆应按HGJ229-1991《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》的规定进行。

管道漆色一般应按国家标准GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定进行。

2.13.材料预算清单（包括但不限于）

| 设备名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽管道弯头 | 76 | 304不锈钢板 | 个 | 15 | 管道保温 |
| 蒸汽管道直管 | 76 | 304不锈钢板 | 米 | 90 | 管道保温 |
| 蒸汽管道弯头 | 57 | 304不锈钢板 | 个 | 12 | 管道保温 |
| 蒸汽管道直管 | 57 | 304不锈钢板 | 米 | 20 | 管道保温 |
| 蒸汽管道弯头 | 48 | 304不锈钢板 | 个 | 22 | 管道保温 |
| 蒸汽管道直管 | 48 | 304不锈钢板 | 米 | 180 | 管道保温 |
| 无缝钢管 | 89*4mm | 碳钢 | 米 | 30 | 排污管 |
| 管道弯头 | 89*4mm | 碳钢 | 个 | 6 |  |
| 无缝钢管 | 76*3.5mm | 碳钢 | 米 | 30 | 加热蒸汽管 |
| 管道弯头 | 76*3.5mm | 碳钢 | 个 | 10 |  |
| 无缝钢管 | 57*3.5mm | 碳钢 | 米 | 130 | 纯蒸汽加热进气，疏水排气，排污及自来水管 |
| 管道弯头 | 57*3.5mm | 碳钢 | 个 | 15 |  |
| 无缝钢管 | 48*3mm | 碳钢 | 米 | 30 | 水处理交换器加热管 |
| 管道弯头 | 48*3mm | 碳钢 | 个 | 8 |  |
| 无缝钢管 | 76*3 | 316L不锈钢 | 米 | 90 | 洁净蒸汽管 |
| 管道弯头 | 76*3 | 316L不锈钢 | 个 | 15 |  |
| 无缝钢管 | 57*3.5mm | 316L不锈钢 | 米 | 5 | 主锅进料管 |
| 管道弯头 | 57*3.5mm | 316L不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 卡箍 | 57*3.5mm | 316L不锈钢 | 个 | 10 |  |
| 无缝钢管 | 48*3mm | 316L不锈钢 | 米 | 150 | 二级纯化水循环管 |
| 管道弯头 | 48*3mm | 316L不锈钢 | 个 | 22 |  |
| 三通 | 48*3mm | 316L不锈钢 | 个 | 5 |  |
| 卡箍 | 48*3mm | 316L不锈钢 | 个 | 12 |  |
| 无缝钢管 | 32*2.5mm | 304不锈钢 | 米 | 60 | 压缩空气管 |
| 管道弯头 | 32*2.5mm | 304不锈钢 | 个 | 25 |  |
| 三通 | 32*2.5mm | 304不锈钢 | 个 | 3 |  |
| 无缝钢管 | 32*2.5mm | 316L不锈钢 | 米 | 80 | 一级纯化水循环管 |
| 管道弯头 | 32*2.5mm | 316L不锈钢 | 个 | 25 |  |
| 三通 | 32*2.5mm | 316L不锈钢 | 个 | 3 |  |
| 卡箍 | 32*2.5mm | 316L不锈钢 | 个 | 6 |  |
| 无缝钢管 | 57*3.5mm | 304不锈钢 | 米 | 34 | 设备排污管 |
| 管道弯头 | 57*3.5mm | 304不锈钢 | 个 | 15 |  |
| 三通 | 57*3.5mm | 304不锈钢 | 个 | 6 |  |
| 无缝钢管 | 48*3mm | 304不锈钢 | 米 | 15 | 设备蒸汽管 |
| 管道弯头 | 48*3mm | 304不锈钢 | 个 | 5 |  |
| 三通 | 48*3mm | 304不锈钢 | 个 | 3 |  |
| 角铁 | L4 | 碳钢 | 支 | 3 |  |
| 管道支架 |  | 不锈钢 | 付 | 10 |  |
| 截止阀 | DN80 | 铸钢 | 只 | 1 | 国产品牌 |
| 截止阀 | DN65 | 铸钢 | 只 | 4 | 国产品牌 |
| 截止阀 | DN50 | 铸钢 | 只 | 7 |  |
| 截止阀 | DN65 | 316不锈钢 | 只 | 6 |  |
| 截止阀 | DN40 | 316不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 疏水阀 | DN65 | 铸钢 | 只 | 1 |  |
| 疏水阀 | DN65 | 316不锈钢 | 只 | 1 |  |
| 过滤阀 | DN80 | 铸钢 | 只 | 1 |  |
| 过滤阀 | DN50 | 铸钢 | 只 | 1 | 同上 |
| 过滤阀 | DN65 | 铸钢 | 只 | 1 | 同上 |
| 过滤阀 | DN40 | 铸钢 | 只 | 2 | 同上 |
| 减压阀 | DN65 | 铸钢 | 只 | 1 | 原装进口品牌：英国斯派莎克或日本阿斯卡 (0.7mpa减至0.4mpa) |
| 减压阀 | DN50 | 铸钢 | 只 | 1 | 原装进口品牌：英国斯派莎克或日本阿斯卡(0.7mpa减至0.4mpa) |
| 减压阀 | DN40 | 铸钢 | 只 | 2 | 原装进口品牌：英国斯派莎克或日本阿斯卡(0.7mpa减至0.4mpa) |
| 球阀 | DN25 | 316不锈钢 | 只 | 2 |  |
| 铜球阀 | DN25 |  | 只 | 1 |  |
| 自动隔膜阀 | DN40 | 316不锈钢 | 只 | 2 | 带反馈信号上海远安或东正 |
| 压力表 |  |  | 只 | 6 | 国内知名品牌 |
| 法兰盘 | DN80 | 碳钢 | 片 | 2 |  |
| 法兰盘 | DN65 | 316不锈钢 | 片 | 20 |  |
| 法兰盘 | DN40 | 316不锈钢 | 片 | 10 |  |
| 法兰盘 | DN65 | 碳钢 | 片 | 7 |  |
| 金属垫片 | DN80 |  | 片 | 10 |  |
| 金属垫片 | DN65 |  | 片 | 40 |  |
| 金属垫片 | DN50 |  | 片 | 50 |  |
| 金属垫片 | DN40 |  | 片 | 40 |  |
| 膨胀螺丝 | 12*70mm |  | 支 | 30 |  |
| 螺丝 | 16*60mm | 碳钢 | 套 | 240 | 采用8.8级 |
| 螺丝 | 16*60mm | 304不锈钢 | 套 | 200 |  |
| 其他配件 |  |  | 批 |  |  |
| 地板取孔及回填 |  |  | 项 |  |  |

第四部分、附件

一： PID图