福建片仔癀化妆品有限公司

公司2023年度空调维保项目

比

选

文

件

比选人：福建片仔癀化妆品有限公司

编制时间：2022年12月

福建片仔癀化妆品有限公司

公司2023年度空调维保项目公开比选公告

为保障空调的正常运转，我司拟通过公开比选确定空调维保方，对公司中央空调机组、净化空调机组、冷冻水机组及分体式空调进行维保工作。欢迎具备资格要求的单位参与比选。具体事项如下：

- 项目概况

1.1. 比选人：福建片仔癀化妆品有限公司；

1.2. 项目名称：公司2023年度空调维保；

1.3. 项目内容：公司2023年度空调维保；

二、参选单位资格要求

2.1. 具有合格有效的企业法人营业执照，经营范围含制冷、空调设备维修、维护等；

2.2. 为保证维保服务的及时性，本项目仅限注册地为漳州市芗城区、龙文区、高新区的企业参加比选。

2.3．参选公司至少具备2名持有制冷与空调作业特种作业操作证的技术人员，并提供其在参选公司近三个月的医社保证明。

2.4. 具有履行合同所必须的技术和服务的能力；

2.5. 保证提供的一切材料真实、有效；

2.6. 本比选项目不接受联合体参选；

2.7. 与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与我司比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与我司同一比选项目。

2.8. 报价单（详见附件一）应单独密封，否则参选文件将被视为无效；
2.9. 需提供参选方关联企业情况声明，否则参选文件将被视为无效。

三、比选方式及方法

3.1. 比选方式：公开比选；

3.2. 比选方法：采用经评审最低价中选法。若 2 家及以上报价一致且为最低价时，则现场进行电话议价，最终议价后价格最低者中选，若经一轮议价后价格仍相同，则以抽签的方式选定中选单位。若出现增值税率不同情况，则按不含税价格计取后再进行评审。

四、参选资料构成及寄送

4.1.参选文件的编制要求：

4.1.1.参选人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供参选文件并保证所提供全部资料的真实性，以使参选文件对比选文件做出实质性响应，否则其参选文件将被拒绝；

4.1.2.参选文件的修改处须由经授权签署人或加盖经参选文件签署人书面确认的校对章；

4.1.3.参选文件的组成：

参选人递交的参选文件应包括但不限于以下内容：

1）附件一：公司2023年度空调维保比选报价单（需签名、盖公章）；

2）提供法定代表人身份证复印件（加盖公章）；若授权代表则提供附件三：法人代表授权书（加盖公章并经由法人签字或盖章）、法定代表人及授权代表身份证复印件（加盖公章）；

3）附件四：参选方关联企业情况声明（加盖公章）；

4）附件五：承诺函（加盖公章）；

5）营业执照副本复印件（加盖公章）；

6）2名员工制冷与空调作业的特种作业操作证复印件及在参选公司近三个月的医社保证明（加盖公章）；

7）提供所填写发票类型和税率的发票样本复印件加盖公章（需体现参选方单位名称及税率）（加盖公章）；

8）根据比选文件要求需要参选人提交的资料；

注：所提交的材料均需加盖公司公章，非公章（如合同章、业务章等）按作废处理。

4.1.4. 参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选方单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则参选无效。参选人应将报价单（详见附件一）单独密封，并将报价单和其它资料全部密封在一个外层包封中。

4.2. 凡有意参加比选者，请于2022年12月20日下午15：00前将参选资料寄送至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品有限公司企业管理部（法务风控部）

签收人员：黄女士 GC

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3.参选文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效:

（1）未按比选文件第4.1.4点要求进行密封的。

（2）未盖参选单位公章的，未经法人代表签章的。

（3） 参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选文件签署人印章的。

（4）经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的。

（5）隐瞒真实情况，弄虚作假的。

（6）未按比选文件要求提供资料的。

（7）未提供参选方关联企业情况声明的。

4.4.比选文件、中选人参选文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

五.付款方式

合同签订实施后，中选方于2023年12月20日前提供全金额增值税专用发票给比选方，比选方一次性支付年度全额维保费用给中选方。

六、维保内容

6.1.办公用空调维保期为2023年5月1日至2023年10月31日，车间生产用空调维保期为2023年01月01日-2023年12月31日。

6.2.维保期间，如空调出现紧急故障时，维保方应在接到通知后2小时内到达现场维修处理（如在当天下午16：00后接到通知，应于次日上午9：00之前到达现场维修处理），查明故障原因。如空调出现普通故障时，维保方应在接到通知后24小时内到达现场维修处理，查明故障原因。

6.3.办公用中央空调每月检查项目：

1）.检查机组变频排气温度、定频排气温度、饱和度、变频器频率、变频压缩机电流、定频压缩机电流、压缩机吸气压力、压缩机排气压力；

2）.检查空调机组（压缩机、风机）是否有异常声音；

3）.检查室内机各控制面板是否完好；

4）.检查控制电路工作是否正常、检查管道是否工作正常、是否泄漏；

5）.检查制冷循环情况，检测冷媒是否足够并进行泄漏检查；

6）.每年1次清洗室内机的送风口、回风口及过滤网；

6.4.办公用中央空调年度检查项目：

1）.检测所有电机绝缘是否符合标准；

2）.检查所有接线端是否均已紧固、完好；

3）.检查内机冷凝排水管是否畅通；

4）.检查并拧紧机组所有的螺钉、螺栓和各种固定装置；

5）.检查压缩机电机和空气通路绕组，必要时进行清理除尘；

6）.检查机组基座防锈情况，必要时进行防锈处理；

7）.检查清洗外机冷凝器、风机风叶,并进行冷凝器翅片梳理；

8）.检查室内的冷凝排水盘工作情况；

9）.启动机组，检查压缩机、风机的运转是否有异响；

10）.检查变频压缩机电流；

11）.检查定频压缩机电流；

12）.检查压缩机吸气压力、排气压力；

6.5.净化空调每月检查项目：

1）.检查初效过滤器出口压差、中效过滤器出口压差情况，检查臭氧发生器工作情况；

2）.检查板式过滤器、袋式过滤器工作情况；

3）.检查冷凝水排水管工作情况，清洗防虫罩；检查、清洗新风口防虫罩；

4）.检查空调机组（压缩机、风机）是否有异常声音；

5）.检查制冷循环情况，检测冷媒是否足够并进行泄漏检查；

6）.检查电控系统动作程序是否正常，检查室内机各个控制面板是否完好；

7）.检查风机盘管电机、机组末端控制电路工作情况；

8）.检查风机传动皮带及转动轴承情况；

6.6. 净化空调年度检查项目：

1）.检测所有电机绝缘是否符合标准；

2）.检查所有电源接线端是否均已紧固、完好；

3）.检查并拧紧机组所有的螺钉、螺栓和各种固定装置；

4）.检查内机冷凝排水管是否畅通；

5）.清理压缩机的驱动电机和空气通路绕组；

6）.机组基座进行防锈处理；

7）.清洗外机冷凝器、蒸发器、风机风叶,并进行冷凝器翅片梳理；

8）.检查清洗内机集水盘、翅片；

9）.检查压缩机各端子间电压、电压不平衡度；

10）.启动机组，检查压缩机、风扇运转是否有异响；

11）.检查继电器、保护器、过载器设定情况；

6.7. 车间舒适性空调、冷冻水机组和特灵水冷模块机组每月检查项目：

1）.检查压缩机排气压力、压缩机吸气压力、压缩机排气压力、压缩机吸气压力、进水压力情况；

2）.检查空调机组（压缩机、风机）是否有异常声音；

3）.检查制冷循环情况，检测冷媒是否足够并进行泄漏检查，检查比例积分阀开启情况；

4）.检查机组末端控制电路工作情况，检查电控系统动作程序是否正常、室内机各个控制面板是否完好；

5）.检查风机盘管电机、风机传动皮带及转动轴承工作情况；

6）.检查冷冻水循环系统运行状态、检查循环冷冻水泵运转及轴承情况、清洗管道过滤器；

7）.检查管道是否工作正常、是否泄漏；

8）.每月1次清洗水系统所有过滤器、检查自动补水阀门；

9）.每季度1次清洗室内送风口、回风口及过滤网；

10）.每年1次人工清洗冷冻补水箱；

11）.每年1次对冷冻水系统做好除垢、除锈、除苔工作，必要时进行常规药剂清洗；

12）.每年1次清洗外机冷凝器、蒸发器、风机风叶,并进行冷凝器翅片梳理；

13）.每年2次检查清洗内机集水盘、翅片；

6.8.车间舒适性空调、冷冻水机组和特灵水冷模块机组年度检查项目：

1）.检测所有电机绝缘是否符合标准；

2）.检查所有电源接线端是否均已紧固、完好；

3）.检查并拧紧机组所有的螺钉、螺栓和各种固定装置；

4）.清理压缩机的驱动电机和空气通路绕组；

5）.检查内机蒸发器冷凝排水盘、冷凝排水管是否畅通；

6）.检查、确定所有水管路上的阀门都在正确的位置；

7）.检查、清洗补水箱，检查水循环管道；

8）.清洗外机冷凝器、蒸发器、风机风叶,并进行冷凝器翅片梳理；

9）.机组基座进行防锈处理；

10）.检查压缩机各端子间电压、电压不平衡度；

11）.启动机组，检查压缩机、风扇及水泵运转是否有异响；

12）.检查水泵水封及避震情况、检查水泵轴心平衡情况；

13）.检查继电器、保护器、过载器设定情况；

14）.检查压缩机情况：排气压力、吸气压力；

15）.检查冷冻水压力情况；

6.9.分体式空调维保内容：

每年对全部分体式空调内外机进行清洗一次，清洗范围含：空调内、外机、内机外壳、换热器（冷凝器）、风叶、风轮、接水盘、排污管吹污、过滤网及其它等。

6.10.故障维修和维护保养需更换配件费用支出界定：凡每次维修更换零配件、材料费合计¥200.00元（含¥200.00元）以下，由维保方承担；零配件、材料金额大于¥200.00元的，由维保方负责查明故障原因，并报比选方维修需更换的零配件，材料，更换零配件、材料费用由比选方承担，维保方负责更换。

6.11.维保方所提供更换的零配件必须全新未使用过的，型号品牌原则上与原机上的一致，若确实无法采购到，需变更，应经过比选方同意；所更换的零配件免费保修12个月。

6.12. 维保期间，若甲方需要空调设备移机、拆除、安装，维保方应及时完成，费用按格力官方网站最新公布的《格力品牌空调安装材料指导价格标准》计费，每年结一次。

七、比选程序

评审时间：比选截止期后 15 个工作日内。评审地点：福建片仔癀化妆品有限公司会议室，由福建片仔癀化妆品有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查比选申请文件的密封情况，经确认无误后，由评审小组成员当场进行拆封并按照比选方法进行评审。

八、违规处理

在比选采购过程中，经评审小组发现比选申请人提供虚假材料、有串通或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为的，以及中选单位在供货、服务中存在违约或严重质量问题的，除追究其相应责任外，我司有权将其列入参选黑名单，两年内不得参与我司比选活动。情节特别严重者，将永久列入我司参选黑名单。

九、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品有限公司官网（www.pzhchina.com）上发布，其他任何媒介上转载的比选采购信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

十、联系方式：

联系人：周先生 郑先生   联系电话：0596-2302013

比选单位：福建片仔癀化妆品有限公司

2022年 12月15日

| 附件一： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司2023年度空调维保比选报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  | 规格型号 | 维保内容 | 数量 | 单价(元) |  |  | 含税金额(元) | 备注 |
| 1 | 办公用中央空调内机 |  | 详见附件二 | 详见比选文件维保内容 | 82台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 办公用中央空调外机 |  | 详见附件二 |  | 25台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 净化空调 |  | 详见附件二 |  | 10套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 车间舒适性空调 |  | 详见附件二 |  | 5套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 车间恒温冷冻水机组 |  | 详见附件二 |  | 2套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 车间特灵水冷模块主机空调系统 |  | 详见附件二 |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 车间特灵水冷模块主机空调系统内机 |  | 详见附件二 |  | 27台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 冷却塔 |  | 详见附件二 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 分体式空调（挂壁式） |  | / |  | 25套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 分体式空调（柜式） |  | / |  | 40套 |  |  |  |  |  |
| 合计总价（含税、含安装调试等费用）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票类型和税率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：参选方可满足比选方比选文件要求的维保内容、付款方式等所有比选文件相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参选方（盖章）： 参选人（签名）： 电话： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：空调清单

办公用中央空调明细

1.内机

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（台） | 位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 2 | 展厅 | 办公楼 一层 |
| 2 | 四面出风室内机 | MDV-D125Q4/N1-C | 3 | 大展厅 |  |
|  | 标准风管室内机 | MDV-D112T2/N1 | 1 |  |  |
| 3 | 四面出风室内机 | MDV-D140Q4/N1-C | 4 | 产品销售部 |  |
| 4 | 四面出风室内机 | MDV-D140Q4/N1-C | 1 | 人力资源部(党群宣传部) |  |
| 5 | 四面出风室内机 | MDV-D90Q4/N1-C | 2 | 市场策划部 |  |
| 6 | 标准风管室内机 | MDV-D80T2/N1 | 4 | 大会议室 | 办公楼 二层 |
| 7 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 董事长室 |  |
|  |  | MDV-D45Q4/N1-C | 1 |  |  |
| 8 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 副董事长室 |  |
|  |  | MDV-D45Q4/N1-C | 1 |  |  |
| 9 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 董办（总经办） |  |
| 10 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 信息部 |  |
| 11 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 1 | 机房 |  |
| 12 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 综合部 |  |
| 13 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 企业管理部(法务风控部) |  |
| 14 | 标准风管室内机 | MDV-D80T2/N1 | 1 | 小会议室 |  |
| 15 | 四面出风室内机 | MDV-D90Q4/N1-C | 2 | 客户服务部 |  |
| 16 | 四面出风室内机 | MDV-D90Q4/N1-C | 2 | 财务部 |  |
| 17 | 标准风管室内机 | MDV-D45T2/N1 | 1 |  |  |
| 18 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 1 |  |  |
| 19 | 四面出风室内机 | MDV-D80Q4/N1-C | 4 | 大会议室 | 办公楼 三层 |
| 20 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 2 | 采购部 |  |
| 21 | 标准风管室内机 | MDV-D56T2/N1 | 1 | 营销顾问室 |  |
| 22 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 证券投资部 |  |
|  |  | MDV-D45Q4/N1-C | 1 |  |  |
| 23 | 四面出风室内机 | MDV-D112Q4/N1-C | 1 | 常务副总经理办公室 |  |
|  |  | MDV-D45Q4/N1-C | 1 |  |  |
| 24 | 标准风管室内机 | MDV-D112T2/N1 | 1 | 小会议室 |  |
| 25 | 标准风管室内机 | MDV-D36T2/N1 | 1 | 检测中心 | 主厂房一层 |
| 26 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 5 |  |  |
| 27 | 标准风管室内机 | MDV-D56T2/N1 | 5 |  |  |
| 28 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 11 | 研发中心 | 主厂房二层 |
| 29 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 2 | 质量保障部 |  |
| 30 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 1 | 设备班配件间 |  |
| 31 | 标准风管室内机 | MDV-D71T2/N1 | 2 | 车间休息室 |  |
| 32 | 风管室内机 | KFRd-52NW/54CBA12 | 2 | 纪检监察室和营销中心主任室 | 办公楼三层 |
| 33 | 四面出风室内机 | KF-50TW/(5036)NhBa-3 | 2 | 总经理办公室 |  |
| 34 | 四面出风室内机 | KF-50TW/(5036)NhBa-3 | 2 | 副总经理办公室 | 办 公楼 二层 |
| 35 | 风管室内机 | FGR5Pd/C3Nh-N2 | 1 | 财务总监室 |  |
| 36 | 四面出风室内机 | KF-120TW/(12350S)NhCa-3 | 1 | 市场策划部 | 办 公楼 四层 |
| 37 | 四面出风室内机 | KF-120TW/(12350S)NhCa-3 | 2 | 工程设备中心办公室 |  |
|  | 合计 |  | 82台 |  |  |

2.外机

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（台） | 位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外机（1模） | MDV-450(16)W/DSN1-880(G) | 2 | 办公楼二层屋面 |  |
| 2 | 外机（2模） | MDV-280(10)W/DSN1-890(G) | 1 |  |  |
| 3 |  | MDV-335(12)W/DSN1-880(G) | 1 |  |  |
| 4 | 外机（3模） | MDV-280(10)W/DSN1-890(G) | 1 | 办公楼四层屋面 |  |
| 5 |  | MDV-400(14)W/DSN1-880(G) | 1 |  |  |
| 6 | 外机（4模） | MDV-280(10)W/DSN1-890(G) | 1 |  |  |
| 7 |  | MDV-400(14)W/DSN1-880(G) | 1 |  |  |
| 8 | 外机（5模） | MDV-280(10)W/DSN1-890(G) | 1 |  |  |
| 9 |  | MDV-335(12)W/DSN1-880(G) | 1 |  |  |
| 10 | 外机（6模） | MDV-280(10)W/DSN1-890(G) | 1 | 主厂房屋面 |  |
| 11 |  | MDV-400(14)W/DSN1-880(G) | 1 |  |  |
| 12 |  | MDV-450(16)W/DSN1-880(G) | 1 |  |  |
| 13 | 外机（7模） | MDV-280(10)W/DSN1-890(G) | 2 |  |  |
| 14 | 外机 | KFRd-52NW/54CBA12 | 2 | 办公楼局部三层屋面 |  |
| 15 | 外机 | KF-50TW/(5036)NhBa-3 | 2 |  |  |
| 16 | 外机 | KF-50TW/(5036)NhBa-3 | 2 | 办公楼二层屋面 |  |
| 17 | 外机 | FGR5Pd/C3Nh-N2 | 1 |  |  |
| 18 | 外机 | KF-120TW/(12350S)NhCa-3 | 3 | 办公楼四层屋面 |  |
|  | 合计 |  | 25台 |  |  |

生产用空调明细

1.车间净化空调

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷空调箱式恒温恒湿机 | TMC1117BHH | 4套 | 罐装间-1、罐装间-2、内包材暂存间、干净容器暂存间 |
| 2 | 风冷空调箱式恒温恒湿机 | TMC0815BHH | 4套 | 洁净区走廊及二更、半成品暂存间、半成品暂存间、洗桶间 |
| 3 | 风冷空调箱式恒温恒湿机 | TMC2135BHH | 1套 | 制作间 |

2.车间舒适性空调

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | TCA301CC | 1套 | 非洁净区 各个功能间室内机 |
| 2 | 模块化风冷式冷（热）水机组 | TCA201CC | 4套 |  |

3.车间恒温冷冻水机组

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温冷冻水机组 | ZZST-020 | 1套 |  |
| 2 | 模块化风冷式冷（热泵）水机组 | YCAE065XRME50 | 1套 |  |

4. 车间特灵水冷模块机组

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷涡旋式冷水机组 | CGWP0405CKRMCRA | 1台 | 合为一套系统 |
| 2 | 水冷涡旋式冷水机组 | CGWP0205CKRMCRA | 1台 |  |
| 3 | 内机 |  | 27台 |  |
| 4 | 冷却塔 |  | 1台 |  |

5.检测中心净化空调机组

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空调机组 | KF-120W/S-B | 1套 |  |

分体式空调明细

| 序号 | 名称 | 类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 挂壁式 | 25套 |  |
| 2 | 空调 | 柜式 | 40套 |  |

附件三：

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                         的法定代表人，现授权         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  福建片仔癀化妆品有限公司 （比选单位）的 公司2023年度空调维保项目 的比选活动。委托代理人在比选活动和采购合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托

委托代理人：        性别：     身份证号码：

联系电话：          单位：              部门：      职务：

法定代表人：         （签字或盖章）

委托代理人：         （签字）

参选单位：                       （全称、盖章）

日期：     年    月    日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。

附件四：

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：1、若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件五：
承诺函

我公司郑重承诺如下：

我司具有合格有效的企业法人营业执照，具有履行合同所必须的技术和服务的能力，保证提供的一切材料真实、有效。

特此承诺！

参选单位：            （全称、盖章）
日期：     年    月   日